## Bauartnachweisprotokoll
Niederspannungs- Schaltgerätekombination
Bauartnachweisprotokoll (EN 61439)
Kunde:
Auftragsnummer:
Anlagebezeichnung:
Art des Produkts (Produktenorm):
Hersteller:
Messgerät:
Messgerät Seriennummer:
Normen Abschnitt | Nachzuweisende Merkmale |  | ✓ | Möglicher Nachweis durch: (Prüfergebnisse und Berechnungen sind dem Protokoll separat beizulegen.)
10.2 | Festigkeit von Werkstoffen und Teilen Wird ein Leergehäuse nach IEC 62208 verwendet ohne Änderungen so enfällt der Nachweis durch Prüfung an den Punkten 10.2. bis 10.2.7 |  |  | Sichtprüfung
10.2.1 | Allgemeines für den Nachweis: mech./elektrische und thermische Tauglichkeit |  |  | Konstruktionsregeln
10.3 | Schutzart von Umhüllungen IP:.................. |  |  | Konstruktionsregeln Prüfung
10.4 | Luft und Kriechstrecken |  |  | Prüfung Messen gemäss Anhang F
10.5 | Schutz gegen el. Schlag und Durchgängigkeit von Schutzleiterkreisen
10.5.2 | Durchgängigkeit der Verbindung zwischen Körpern der Schaltgerätekombination und Schutzleiterkreis Widerstand max.0,1Ω bei einem Prüfstrom min: 10A (AC oder DC) |  |  | Prüfung zwingend Messen
10.5.3 | Kurzschlussfestigkeit des Schutzleiters |  |  | Konstruktionsregeln Berechnung Prüfung
10.6 | Einbau von Betriebsmittel |  |  | Konstruktionsregeln
10.7 | Innere elektrische Stromkreise und Verbindungen |  |  | Konstruktionsregeln
10.8 | Anschlüsse für von ausssen eingeführte Leiter |  |  | Konstruktionsregeln
10.9 | Isolationseigenschaften
10.9.2 | Betriebfrequente Spannungsfestigkeit |  |  | Prüfung zwingend Messen
10.9.3 | Stossspannungsfestigkeit |  |  | Konstruktionsregeln Prüfung
Normen Abschnitt | Nachzuweisende Merkmale |  | ✓ | Möglicher Nachweis durch: (Prüfergebnisse und Berechnungen sind dem Protokoll separat beizulegen.)
10.10 | Erwärmungsgrenzen |  |  | Konstruktionsregeln Sichtprüfung Prüfung
10.11 | Kurzschlussfestigkeit |  |  | Konstruktionsregeln
10.12 | Elektromagnetische Verträglichkeit |  |  | Prüfung Konstruktionsregeln
10.13 | Mechanische Funktion |  |  | Prüfung zwingend Prüfen
Schema Nr: |  | Index:
Beilagen (Berechnungen oder Prüf/ Messergebnisse):
Prüfer (Name): |  |  | Firmenstempel
Ort:
Datum:
Visum des Prüfers:

## Stücknachweisprotokoll Seite 1
Niederspannungs- Schaltgerätekombination
Stücknachweisprotokoll (EN 61439)
Kunde:
Auftragsnummer:
Anlagebezeichnung:
Art des Produkts (Produktenorm):
Hersteller:
Messgerät:
Messgerät Seriennummer:
Normen Abschnitt | Nachzuweisende Merkmale |  | ✓ | Mögliches Nachweisverfahren
11.2 | Schutzart von Umhüllungen |  |  | Sichtprüfung
11.3 | Kriechstrecken |  |  | Sichtprüfung
11.3 | Luftstrecken sind ≥ 8.25mm (Kleinere Luftstrecken müssen gemäss 11.3 geprüft werden) |  |  | Sichtprüfung
11.4 | Schutz gegen elektrischen Schlag |  |  | Sichtprüfung
| Durchgängikeit von Schutzleiterkreisen |  |  | Sichtprüfung
| Geschraubte Verbindungen von Schutzleiterkreisen |  |  | Stichproben
11.5 | Einbau von Betriebsmittel |  |  | Sichtprüfung
11.6 | Verbindungen elektrischer Stromkreise korrekt angezogen |  |  | Stichproben
| Übereinstimmung der Verdrahtung mit den Fertigungsunterlagen |  |  | Sichtprüfung
11.7 | Übereinstimmung der Anschlüsse für von aussen eingeführte Leiter mit den Fertigungsunterlagen |  |  | Sichtprüfung
11.8 | Wirksamkeit von mechanischen Funktionen |  |  | Prüfen
11.10 | Kennzeichnung der Schaltgerätekombination |  |  | Sichtprüfung
| Vollständigkeit der Technischer Dokumentation |  |  | Sichtprüfung
| Elektrische Funktionsprüfungen bei komplexen Anlagen |  |  | Prüfen
Bemerkungen:

## Stücknachweisprotokoll Seite 2
Normen Abschnitt | Isolationseigenschaften |  |  | Messungen
11.9 | Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit aller Stromkreise (gemäss 10.9.2) Eine Prüfung der betriebsfrequenten Spannungsfestigkeit ist nicht erforderlich für: • Hilfsstromkreise die durch eine Kurschluss- schutzeinrichtung bis 16A geschützt sind. • Hilfsstromkreise welche mit der Bemessungsbetriebsspannung auf deren Funktion geprüft wurden.
| Stromkreis | Prüfspannung (1 s) | Prüfergebnis | Bemerkung
Normen Abschnitt | Isolationseigenschaften |  |  | Messungen
11.9 | Alternative zur Prüfung der betriebsfrequenten Spannungsfestigkeit aller Stromkreise kann eine Isolations- Messung durchgeführt werden, wenn eine Schutzeinrichtung von max. 250A in der Einspeisung installiert ist.
| Stromkreis | Prüfspannung 500 VDC | Prüfergebnis min. 1000 Ω / V | Bemerkung Empfehlung min. 1MΩ
Prüfer (Name): |  |  | Firmenstempel
Ort:
Datum:
Visum des Prüfers:

## Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Déclaration de conformité
Dichiarazione di conformita
|  | Firma | :
Wir / We / Nous / Noi, |  | Strasse | :
|  | PLZ/Ort | :
|  | Phone | :
erklären in alleiniger Verantwortung, dass |  | Komm. Nr. | :
das Produkt
bearing sole responsibility, hereby declare that |  | Kennwort | :
the product
déclarons sous notre seule responsabilité que |  | Anlage | :
le produit
dichiariamo sulla nostra assoluta responsabilita |  | Baujahr | :
che il prodotto
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt:
referred to by this declaration is in conformity with the following standards or normative documents:
auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes ou aux documents normatifs suivants:
al quale si riferisce la dichiarazione, risulta in conformità con la(e) seguente(i) direttiva(i) comunitaria:
Normen- | Bezeichnung |  |  | Referenz
Bezeichnung
Harmonisierte | - Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen |  |  | - EN 61439-1 / 3
Europäische | Teil 1-3
Normen
Ort und Datum |  | Unterschrift |  | Firmenstempel
Place and date |  | signature
Lieu et date |  | signature
Luogo e date |  | firma